隔离式水浸开关使用说明书          　　　　型号：NKLL102

概述：NKLL102 隔离式水浸开关依据电极浸水后阻值变化的原理来进行积水探测，能为通讯基站、

宾馆饭店等场所提供了及时可靠的积水报警。可选择高低电平或继电器多种输出报警信号方式。

【优点】

- . 灵敏度高，响应时间快，无误报

- . 采用光电隔离和变压器隔离，安全可靠；一体化全密封设计，安全、使用方便

- . 主电极带有隔离层，在积水达到一定高度时报警，并可选配辅助电极，增加探测范围。

【技术指标】

| 参 数 |  | 额 定 值 |
| --- | --- | --- |
| 报警输入电阻 |  | < 200KΩ |
| 报警输出形式 | 高低电平 | 集电极开路、TTL电平或（VL ≈0V，VH ≈Vin） |
|  | 继电器 | 常开或常闭继电器（3A 12VDC） |
| 探测灵敏度 |  | ≤50KΩ |
| 误报率 |  | < 100PPM |
| 供电电源 |  | 12VDC |
| 工作电流 |  | < 30mA |
| 报警电流 |  | < 50mA |
| 工作环境 |  | 0~50℃，20%~100%RH |
| 隔离方式 |  | 电极、输入电源、输出继电器三项隔离 |

【外形尺寸图】（mm）

| 【电气连接】 端子 | 说 明 |
| --- | --- |
| P1 （自上而下） | DJ2，DJ1：辅助电极，用于外接辅助电极（并联） OUT：报警电平输出 GND：地 VIN：电源正 |
| P2 | NC：继电器公共端 （右） C： 继电器常闭点 （中间） NO：继电器常开点 （左） |
| P3 | 中间点与左边端子短路：报警电平为输入电压 中间点空置：报警电平为集电极开路 中间点与右边端子短路：报警为TTL电平 |

注：本产品为全密封结构，可用地角螺钉固定在需监测的地点。

【注意事项】

1．电极探头应与地面可靠接触；

2．变送器及导线要远离高压电、热源等。

欢迎索取免费详细资料、设计指南和样品

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/ 工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/ 消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/ 地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室 E-MAIL：szss20@163.com 电话：0755-83338339 83376549 83376489 传真：0755-83376182 83338339 邮编：518033 手机：(0)13902971329 E-MAIL:xjr5@163.com MSN: SUNS8888@hotmail.com QQ: 195847376 技术支持: 0755-83394033 13501568376 深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 TEL/FAX：0755-83665529 13823648918 北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 TEL：0755-82500323 82615020 13902971329 FAX：010-62543996 上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL：021-28311762 56703037 13823676822 FAX：021-56703037 西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382.