- SSD3704型火焰探测器

SSD3704火焰探测器

SSD3704型火焰探测器采用进口传感器和集成电路，具有体积小/灵敏度高/工作可靠之特点，广泛应用于燃气/燃油设备的火焰检测和控制当然也可用于火灾的检测和报警。

主要特性：

采用进口紫外线传感器，具有极高的灵敏度。

小体积，方便安装使用（82×64×25）。内置传感器。

采用标准24V供电。低功耗。

检测输出为OC门输出，低有效。吸入100mA.

SSD3704型火焰探测器PCB标注：

GND：探测器电源地。

+24V：探测器电源+

OUT1：探测器信号输出1

OUT：信号处理后的探测器信号输出

A：传感器阳极

K：传感器靶极。

+24V

外接继电器（指示器/报警器）

OUT1

- GND

火焰探测器在安装时应注意外光的影响，如电焊机及紫外线灯等，有可能的话传感器与探测器分离安装。

OUT1的输出信号如下：无信号时输出脉冲间隔是10~1000S，少量火焰信号时输出脉冲间隔是0。2~1S，大量火焰信号时输出脉冲间隔为50ms.

OUT的输出信号是经过处理后的火焰检测信号。他的反应速度比OUT1慢，反应速度可调节PCB上跨接线的位置来决定，出厂时在3的位置，反应时间约3~5S，位置1时输出与OUT1一样。数字越大反应越慢，相对误码率也小。