离子型烟雾检测电路SS145018

SS145018是一款用于离子型烟雾报警器中的烟雾探测芯片.通过与离子室和外围简单电路的配合使用, 当有烟雾存在时可产生特定的报警声光. 同时该电路还具备通过I/O口互连实现区域共同报警的功能,以及低电压报警等功能.

特点

- 单片CMOS集成电路.

- 电源电压范围宽：6V－12V.

- 低功耗,最大电源电流： 8uA.

- 工作温度范围：－10－60℃.

- 检测输入端两侧有用于减少输入传输路径上的漏电流的保护输出端.

- 可通过I/O脚与最多40个报警单元互连以实现共同报警.

- 各引脚都具有ESD和Latch Up保护功能.

- 封装形式为16引线双列直插.

管脚排列  (封装形式为16脚DIP封装)

Fig.1 管脚排列

极限参数 (Vss为参考电压)

| 符 号 | 参 数 | 极 限 值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vdd | 电源电压 | -0.5～＋15 | V |
| Vin | 所有脚(除Pin8) 的输入电压 | -0.25～ＶDD＋0.25 | ### V |
| Iin | 直流输入电流(除Pin15=1mA) | 10 | mA |
| Iout | 直流输出电流 | 30 | mA |
| TA | 工作温度 | -10 ～ +60 | ℃ |
| Tstg | 存贮温度 | -55 ～ +125 | ℃ |

管脚功能说明

| 引脚号 | 符 号 | 功 能 描 述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Det.Comp. Out | 检测比较器输出端 | 与内部烟雾检测比较器的输出信号相连, 反映有烟/无烟状态. |
| # 2 | ## I/O | 输入/输出端 | 接收输入和提供输出信号,与多个报警器互联实现共同报警功能. |
| 3 | LowV Set | 低压报警门限调整端 | 通过外接电阻以实现低压检测门限调整. |
| 4 | Strobe | 选通端 | 与内部选通输出相连. |
| 5 | LED | LED驱动信号输出端 | 提供LED驱动信号输出. |
| 6 | Vdd | 电源端 | 外接电源正极. |
| 7 | Timing Res. | 震荡周期调整端 | 通过外接震荡周期调整电阻来调整震荡周期. |
| 8 | Feedback | 蜂鸣器反馈信号输入端 | 接受蜂鸣器的反馈输入, 与HORN1和HORN2配合以实现报警. |
| 9 | Vss | 接地端 | 外接电源地端. |
| 10 | HORN2 | 蜂鸣器驱动信号输出端 | 提供蜂鸣器驱动信号, 与Feedback 配合驱动蜂鸣器发出报警声音信号. |
| 11 | HORN1 | 蜂鸣器驱动信号输出端 | 提供蜂鸣器驱动信号, 与Feedback 配合驱动蜂鸣器发出报警声音信号. |
| 12 | Osc Cap. | 振荡器输入端 | 与外部震荡电容相连. |
| 13 | Sensitivity Set | 烟雾检测比较器门限调整端 | 通过外接电阻以实现烟雾检测门限调整. |
| 14 | Guard 2 | 检测输入保护信号输出端 | 提供烟雾检测输入信号的跟随信号输出, 以减小检测输入路径上的漏电流. |
| 15 | DetectInput | 检测输入端 | 接收来自烟雾报警器离子室的烟雾检测电压信号. |
| 16 | Guard 1 | 检测输入保护信号输出端 | 提供烟雾检测输入信号的跟随信号输出, 以减小检测输入路径上的漏电流. |

功能框图

Fig.2 功能框图

推荐工作条件 ( Vss为参考电压 )

| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | Vdd | 9.0 | V |
| 震荡电容 | - | 0.1 | uF |
| 震荡周期调整电阻 | - | 8.2 | MΩ |

电气参数 (未指明时Ｔa=25 ℃ ,以Vss为参考电压)

| 参 数 | 符号 | VDD | 测 试 条 件 | 最小 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vdd |  |  | 6.0 | 12 | V |
| 平均工作电流 | Idd | 9.0 12.0 | 震荡周期调整电阻为 8.2Mohm |  | 8.0 11.0 | uA uA |
| 检测输入门限 | Vdet | 9.0 |  | 4.30 | 4.77 | V |
| 检测输入端电流 | Idet | 9.0 |  |  | +1.0 | pA |
| 检测输入滞回特性 | Vhys | 9.0 |  | 75 | 150 | mV |
| 低电压报警门限 | Vlow | 9.0 |  | 7.2 | 7.8 | V |
| LED驱动能力 | V_LED | 7.2 | IOL = +10 mA |  | 2.5 | V |
| 蜂鸣器驱动能力 低电平驱动 高电平驱动 | V_horn_L V_horn_H | 7.0 7.0 | IOL = + 16 mA IOH = - 16 mA | 6.3 | 0.9 | V V |
| 检测输出端驱动能力 低电平驱动 高电平驱动 | V_comp_L V_comp_H | 9.0 9.0 | IOL = +30 uA IOH = -30 uA | 8.5 | 0.3 | V V |
| I/O口输入/输出特性 输入电流 输出电压 | I_IO V_IO | 9.0 9.0 | VIH = 7 V IOH = 4 mA | 25 7 | 100 | uA V |

时间特性

| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 震荡器周期 无烟状态 有烟状态 | Tns Ts | 1.55 37.5 | 1.90 46.0 | s ms |
| 震荡波形上升时间 | Tr | 10.5 | 13.0 | ms |
| 蜂鸣器输出(有烟状态) 高电平时间 低电平时间 | Ton Toff | 450 450 | 550 550 | ms ms |
| LED 输出 (无烟状态) 间隔 低电平脉宽 | tLED Ton | 35 10.5 | 45.0 13.0 | s ms |
| 蜂鸣器输出脉冲(低电压状态) 高电平脉宽 间隔 | Ton Toff | 10.5 35 | 13.0 45.0 | ms s |

时序图

Fig.3 报警逻辑时序图

蜂鸣器驱动信号

Fig.4 蜂鸣器驱动信号

工作原理简介

芯片上电后系统经过复位进入待机状态. 在无烟状态时, 内部震荡器产生的时钟周期约为1.75S, LED 间隔约42S闪烁一次, 蜂鸣器无声.在此状态时, 系统每隔24个时钟周期进行一次低电压检测, 将VDD电压与内部的齐纳管电压进行比较, 如果电源电压低于设定的门限则蜂鸣器发出短促的”哔”声, 提示有低电压状况存在.

当系统检测到外界有烟雾存在时, 电路即进入有烟状态, 此时内部震荡器的时钟周期变为42mS左右, 蜂鸣器发出特定节奏报警声(参见Fig.4), LED间隔约一秒钟闪烁一次. 进入有烟状态后原来在无烟状态时的检测门限电平会提高约120mV左右, 即回差电压Vhys. 当有烟状态与低压状态同时存在时, 工作情况与有烟状态时相同.

电路可以通过I/O脚与其他报警器互连以实现共同报警的功能. 对本地报警器,有烟状态时I/O口输出高电平, 无烟状态时输出低电平. 当有远程报警信号由I/O口输入时(高电平), 如果本地没有检测到烟雾信号,  则蜂鸣器发出报警声, 但LED并没有间隔一秒的闪烁, 提示远端检测到了烟雾, 而本地还未检测到烟雾; 而当本地也探测到有烟雾信号出现时, 在蜂鸣器继续报警的同时, LED也出现有烟状态时的间隔一秒的闪烁, 提示本地也检测到了烟雾.

应用电路

* 说明: 针对不同型号的蜂鸣器, 器件参数可能有变化.

Fig.5 应用线路

SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有10多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程项目。

更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918 FAX:0755-82914956

技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382